吉林省工程建设地方标准       DB22

DB22/TXXX－2023

居住区供配电设施建设标准

The standard for construction of power supply and

distribution facilities in residential area

（报批稿）

2023-XX-XX 发布 2023-XX-XX实施

吉林省住房和城乡建设厅 吉林省市场监督管理厅. 联合发布

吉林省工程建设地方标准

居住区供配电设施建设标准

The standard for construction of power supply and

distribution facilities in residential area

DB22/TXXXX-2023

主编部门： 吉林省建设标准化管理办公室

批准部门： 吉林省住房和城乡建设厅

吉林省市场监督管理厅

施行日期： 2023年XX月XX日

2023年 长 春

前   言

根据吉林省住房和城乡建设厅《关于下达<2018年全省工程建设地方标准制定计划（一）>的通知》（吉建标[2018]1号）的要求，编制组经过广泛调查研究，在总结多年居住区供配电设施建设经验的基础上，制定本标准。

本标准的主要内容：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 供配电设施配置；5 用电规模；6 供配电方式；7 供配电系统设计；8 设备选型及材料。

本标准由吉林省建设标准化管理办公室负责管理，由国网吉林省电力有限公司负责具体技术内容的解释。

本标准在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给吉林省建设标准化管理办公室（地址：长春市民康路519号，邮编130041，Email：jljsbz@126.com），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：国网吉林省电力有限公司

吉林省建苑设计集团有限公司

本标准参编单位：长春澳海房地产开发有限公司

长春新星宇建筑安装公司

吉林省建工集团有限公司

长春电力设计有限公司

本标准主要起草人员：薛金龙  衣建全  吴  刚  陈志忠  易荣庆  杨建荣

张  航  王吉文  葛玉林  徐晓丰  雷司宇  刘延东

高振华  仉喜超  李文峰  畅菲菲  李国华  赵寰宇

孙  怡  李晓峰  杨博文  高鹏飞  姜  伟  王喜越

杨  煦  苏  新  时浩博  赵朋洋  杨  凌  陈  超

兰海涛  徐艳彬

本标准主要审查人员：

目   次

1  总  则	6

2  术  语	7

3  基本规定	10

4  供配电设施配置	11

5  用电规模	12

6  供配电方式	13

6.1  一般规定	13

6.2  负荷分级	13

6.3  负荷计算	13

6.4  电源及接入方式	15

7  供配电系统设计	16

7.1  一般规定	16

7.2  配电设施配置	16

7.3  开关站、配电站的设置	17

7.4  环网箱及室外预装式变电站	18

7.5  中压配电方式	19

7.6  配电变压器的选择	19

7.7  低压配电方式	20

7.8  电缆通道	21

7.9  配电设施防雷与接地	25

7.10  电能计量	25

7.11  智能化	28

8  设备选型及材料	29

8.1  一般规定	29

8.2  中压设备、材料	29

8.3  低压设备、材料	31

8.4  直流电源系统	32

8.5  电能计量装置及用电信息采集终端	32

本标准用词说明	34

引用标准名录	35

附：条文说明	37

1  总  则

1.0.1  为贯彻执行国家电力建设的方针政策，规范居住区供配电设施的建设，确保居民生活用电，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于新建、改建、扩建居住区10kV及以下供配电设施的建设。

1.0.3  居住区供配电设施建设除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1  居住区 residential area

城市中住宅建筑相对集中布局的地区，简称居住区。

2.0.2  十五分钟生活圈居住区 15-min pedestrian-scale neighborhood

以居民步行十五分钟可满足其物质与生活文化需求为原则划分的居住区范围；一般由城市干路或用地边界线所围合、居住人口规模为50000人～100000人（约17000套～32000套住宅），配套设施完善的区域。

2.0.3  十分钟生活圈居住区 10-min pedestrian-scale neighborhood

以居民步行十分钟可满足其基本物质与生活文化需求为原则划分的居住区范围；一般由城市干路、支路或用地边界线所围合、居住人口规模为15000人～25000人（约5000套～8000套住宅），配套设施齐全的区域。

2.0.4   五分钟生活圈居住区 5-min pedestrian-scale neighborhood

以居民步行五分钟可满足其基本生活需求为原则划分的居住区范围；一般由支路及以上级城市道路或用地边界线所围合，居住人口规模为5000人～12000人（约1500套～4000套住宅），配建社区服务设施的区域。

2.0.5  居住街坊 neighborhood block

由支路等城市道路或用地边界线围合的住宅用地，是住宅建筑组合形成的居住基本单元；居住人口规模在1000人～3000人（约300套～1000套住宅，用地面积2h㎡～4h㎡），并配建有便民服务设施。

2.0.6   配套设施 neighborhood facility

对应居住区分级配套规划建设，并与居住人口规模或住宅建筑面积规模相匹配的生活服务设施；主要包括基层公共管理与公共服务设施、商业服务设施、市政公用设施、交通场站及社区服务设施、便民服务设施。

2.0.7  社区服务设施 5-min neighborhood facility

五分钟生活圈居住区内，对应居住人口规模配套建设的生活服务设施，主要包括托幼、社区服务及文体活动、卫生服务、养老助残、商业服务等设施。

2.0.8  便民服务设施 neighborhood block facility

居住街坊内住宅建筑配套建设的基本生活服务设施，主要包括物业管理、便利店、活动场地、生活垃圾收集点、停车场（库）等设施。

2.0.9  多层住宅 multiple dwelling

建筑高度不大于27m的住宅建筑，包括设置商业服务网点的居住类建筑。

2.0.10  高层住宅 high-rise dwelling

建筑高度大于27m的住宅建筑。

2.0.11  开关站 switching station

由上级变电站直接供电，对电能进行再分配的配电设备及土建设施的总称。

2.0.12  配电站 distributing substation

设有10kV环网柜、配电变压器、低压配电装置、监测及计量装置、无功补偿装置等的配电场所统称为配电站。

2.0.13  环网柜 ring main unit

用于10kV电缆线路环进环出及分接负荷的配电装置。环网柜中用于环进环出的开关一般采用负荷开关，用于分接负荷的开关采用负荷开关或断路器。环网柜按结构可分为共箱型和间隔型，一般按每个间隔或每个开关称为一面环网柜。

2.0.14  一二次融合环网箱 Primary and secondary fusion ring main unit

一种将环网单元、站所终端、供电电源、互感器、外箱体进行一体化融合设计，可实现在线监控、故障识别及定位、就地隔离和电能计算等功能的配电开关设备。

2.0.15  室外预装式变电站 Outdoor prefabricated substation

安装于户外、有外箱壳防护、将10kV变换为220V/380V，并分配电力的配电设施，室外预装式变电站内一般设有10kV开关、配电变压器、低压开关等装置。室外预装式变电站按功能可分为终端型和环网型。终端型室外预装式变电站主要为低压电力用户分配电能；环网型室外预装式变电站除了为低压用户分配电能之外，还用于10kV电缆线路的环进环出及分接负荷。

2.0.16  电能计量装置 electric energy metering device

由各类计量表计（电能表）、计量互感器及其二次回路、电能计量箱（柜）和与电能计量有关的采集终端及其工作电源、费控装置等设备所组成装置的总和。

2.0.17  远传抄表系统 remote transmission meter reading system

由远传表（包括水、电、气、热表）、主站与/或采集器、集中器，通过本地信道与/或远程信道连接起来组成网络，能够运行抄表系统软件，实现远程自动抄表功能的系统。

2.0.18  双回路 double circuit line

为同一用电负荷供电的两回供电线路。

2.0.19  双电源 duplicate supply

分别来自两个不同的变电站，或来自不同电源的同一变电站内两段母线，为同一用电负荷供电的两路供电电源。

2.0.20  供电半径 power supply radius

从配电站（配电变压器）二次侧出线到供电的最远负荷点之间的线路长度。

2.0.21  电缆分支箱 cable branch box

完成配电系统中中低电缆线路的汇集和分接功能的电气设备。

2.0.22  终期配电容量 Final distribution capacity

根据居住区整体规划，计算得出的配电变压器容量之和。

3  基本规定

3.0.1  居住区供配电设施建设应与区域特点、小区规模、负荷性质、用电需求相适应。

3.0.2  居住区供配电设施应实现规范化、标准化，与居住区环境相协调。有条件时，实现供电设施智能化。

3.0.3  居住区供配电设施选型应符合现行国家技术标准，采用运行安全可靠、技术先进、经济适用、维护方便、操作简单、节能环保型的成套设备和定型产品。严禁采用国家明令淘汰及不合格产品。

3.0.4  居住区供电方案应根据终期配电容量及负荷性质，遵循安全可靠、经济实用、适度超前的原则确定，采用成熟、有效的技术措施，以提高供电质量、节能降损为目标，满足居民生活增长对用电的需求。

3.0.5  居住区应采用以电缆线路为的主配电网方式进行建设。

3.0.6  新建居住区应满足固定车位100% 建设充电设施或预留安装条件。预留安装条件时需将管线或桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要。

3.0.7  居住区的建设单位应配合属地电力部门编制供电规划，供电规划应当包含供电方式，供电容量及配电设施配置等内容。

3.0.8  居住区供配电设施建设施工及验收，应当符合现行国家标准《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147、《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168的相关要求。

4  供配电设施配置

4.0.1  居住区供配电设施规划应满足居住区或居住区的总体规划，且应与居民小区其他基础设施同步规划，预留开关站、环网室（箱）、配电站点及线路走廊用地，与公共配电网衔接。

4.0.2  居住区供配电设施布局应划分供电区域，供电区域之间不宜重叠、交错，并应满足下列要求：

1  接近负荷中心；

2  进线、出线方便；

3  设备运输方便；

4  不应设在地势低洼和可能积水的场所。

4.0.3  居住区内配电站低压供电半径不宜大于250m。

4.0.4  居住区电缆通道应与居住区道路规划及区内环境相适应，应按终期配电容量规模一次规划完成并应满足区内不同建设周期的要求，且应同步考虑通信光缆的通道要求。

4.0.5  居住区内配电变压器配置可根据居住区负荷发展分步实施。

4.0.6  居住区电力负荷的预测应满足国家现行标准《城市电力规划规范》GB/T 50293及《配电网规划设计技术导则》DL/T 5729相关要求。

4.0.7  居住区配电自动化规划设计应符合现行行业标准《配电自动化技术导则》DL/T 1406、《配电自动化规划设计导则》DL/T 5709的相关规定。

- 5  用电规模

5.0.1  居住区计算容量为5000kVA及以下，可接入现有10kV公用线路。

5.0.2  居住区计算容量在5000kVA～10000kVA（不含5000kVA、10000kVA），宜由上端区域变电站新建10kV线路供电。

5.0.3  居住区计算容量为10000kVA～30000kVA（不含30000kVA）时，应由多回路10kV线路供电，对居住区的每回10kV线路供电容量不宜超过10000kVA。

5.0.4  居住区计算容量为30000kVA及以上，应由多回路10kV线路供电，对居住区的每回10kV线路供电容量不宜超过10000kVA。同时在立项阶段应按城市电网规划同步预留66kV公用变电站建设用地及电缆通道，用地规模应当符合当地电力部门相关要求。

- 6  供配电方式

- 6.1  一般规定

6.1.1  居住区中压配电网电压应采用10kV，低压配电网电压应采用220V/380V。

- 6.2  负荷分级

6.2.1  根据居住区内建筑物及配套设施负荷性质的不同，可分为一、二、三级负荷，具体应满足下列要求：

1  居住区内的住宅建筑的用电负荷等级应满足国家现行标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《建筑设计防火规范》GB 50016、《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242相关要求；

2  居住区内的公共服务设施的用电，在满足以上标准要求的基础上，教育建筑、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融建筑、车库建筑还应当满足现行行业标准《教育建筑电气设计规范》JGJ 310、《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312、《体育建筑电气设计规范》JGJ 354、《商店建筑电气设计规范》JGJ 392、《金融建筑电气设计规范》JGJ 284、《车库建筑设计规范》JGJ 100相关要求。

6.2.2  除应满足本标准第6.2.1条规定外，具有二级负荷及以上供电条件的居住区还应满足下列要求：

1  居住区内的生活水泵房用电负荷等级不应低于二级；

2  居住区内的热交换系统用电负荷等级不宜低于二级；

3  特大型和大型车库应按一级负荷供电，中型车库应按不低于二级负荷供电。各类附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的负荷等级。

- 6.3  负荷计算

6.3.1  居住区住宅建筑用电负荷应根据所在地的经济状况、消费水平、用能特点、建筑面积等特点综合确定。

6.3.2  每套住宅的用电负荷和电能计量表的选择不宜低于表6.3.2的规定。

表6.3.2  住宅用电负荷和电能计量表的选择

| 套型 | 建筑面积（S/m2） | 用电负荷（kW） | 电能计量表（单相）（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | S≤60 | 6 | 5（60） |
| B | 60<S≤90 | 8 | 5（60） |
| C | 90<S≤140 | 10 | 5（60） |

6.3.3  当每套住宅建筑面积大于140m2时，超出的建筑面积可按30W/m2～40W/m2计算用电负荷。

6.3.4  装设供生活所需特殊大功率用电设备的住宅，其基本配置容量应根据实际需要确定。

6.3.5  公共服务设施用电容量应按设计用电设备容量统计，设备容量不明确的，可按下列负荷密度表6.3.5进行估算：

表6.3.5公共服务设施用电容量负荷密度

| 建筑类别 | 负荷密度（W/m2） | 建筑类别 | 负荷密度（W/m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商业服务 | 100~150 | 物业、社区服务 | 60~90 |
| 教 育 | 60~80 | 金融（银行、邮政） | 80~100 |
| 医疗卫生 | 70~90 | 车库 | 20~30 |
| 文化体育 | 70~80 | 绿地与广场 | 1~3 |
| 办 公 | 70~90 | 道路 | 1.5~3 |

注：表中荷密度不含电动汽车充电设施的用电容量。

6.3.6  住宅建筑用电总负荷的计算应采用需要系数法计算，需要系数表见表6.3.6的要求。

表6.3.6 住宅建筑用电负荷需要系数

| 按单相配电计算时所连接的基本户数 | 按三相配电计算时所连接的基本户数 | 需要系数 |
| --- | --- | --- |
| 1～3 | 3～9 | 0.90～1.00 |
| 4～8 | 12～24 | 0.65～0.90 |
| 9～12 | 27～36 | 0.50～0.65 |
| 13～24 | 39～72 | 0.45～0.50 |
| 25～124 | 75～372 | 0.4～0.45 |
| 125～259 | 375～777 | 0.30～0.40 |
| 260～300 | 780～900 | 0.26～0.30 |

6.3.7  公共服务设施用电在可行性研究阶段、初步设计阶段可采用单位指标法，施工图阶段条件满足时应采用需要系数法计算。

6.3.8  居住区内的电动汽车充电装置用电负荷计算

1  除电动汽车快速充电专用区域外，居住区内的其他车位宜按慢充方式计算用电负荷，每台充电设施充电功率在无特殊要求时可按7kW计算；

2  电动汽车充电装置的效率不应低于0.9；

3  当无确切资料时，电动汽车充电装置功率因数应按不低于0.9进行计算。

- 6.4  电源及接入方式

6.4.1  居住区的电源供应应根据使用要求、负荷等级而确定，应满足下列要求：

1  一级负荷应由双重电源供电，特一级负荷应另增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；

2  二级负荷应由双回路供电，也可由双重电源供电；

3  三级负荷可由单回路供电；

4  备用电源应满足一、二级负荷的用电需求。

6.4.2  由市政电网引入居住区的线路应采用电缆线路以地下敷设的方式接入，当有条件限制时，可采用架空线路引入。

7  供配电系统设计

- 7.1  一般规定

7.1.1  居住区宜采用TN-S或TN-C-S及TT接地型式。

7.1.2  居住区配套供电工程应按照“一户一表”标准进行建设。

7.1.3  居住区住宅建筑及公共服务设施内的配电设施其设置的空间、位置须满足运行维护、检修的要求，设置场所的环境应满足配电装置及内部元器件正常运行的要求。

7.1.4  居住区设有不同产权、不同管理模式和性质的开关站、配电站等设施，应采用独立分隔方式，分别设置。

7.1.5  开关站、一二次融合环网箱、配电站应同步建设能够实现实现遥测、遥信和遥控功能的配电自动化装置。

- 7.2  配电设施配置

7.2.1  供电容量为5000kVA以上时，应设置中压开关站，并根据周边用电负荷的用电情况，可结合建设配电站。中压开关站转供容量不宜大于30000kVA。

7.2.2  居住区配电设施应按下列要求进行设置：

1  多层住宅区域终期配电容量在630kVA以上时，应设置室内配电站，终期配电容量在630kVA及以下时，可采用室外预装式变电站作为供配电设施；

2  单体公共服务设施建筑且为独立产权时，其终期配电容量在630kVA及以下时，可选择室外预装式变电站作为供配电设施；

3  具有高层建筑的居住区应设置室内配电站，超高层建筑应根据负荷分布，在建筑内中间楼层增设配电站；

4  不应使用施工用临时配电设施供电；

5  除1、2款要求外，不应使用室外预装式变电站供电；

6  配电站变压器低压侧或总低压配电室进线处应当设置可用于发电车接入的快接插口，快接插口应满足现行国家标准的相关要求。

7.2.3  居住区配电站数量2座以上时，应采用开关站或环网室供电。

- 7.3  开关站、配电站的设置

7.3.1  开关站应设置在靠近市政道路，进出通道的位置，其建设应满足消防、日常运行维护、主设备运输等要求。

7.3.2  配电站位置应靠近用电负荷中心，且便于电力线路的进出。

7.3.3  开关站、配电站宜以独立建筑物为宜，也可结合主体建筑建设，应满足下列要求：

1  当站室设在住宅建筑外时，不应与居民住宅毗邻，外墙与住宅建筑的外墙间距，应满足防火、防震、防噪声、防电磁辐射的要求，宜避开住户主要窗户的水平视线；

2  设在住宅建筑内时，应设置在靠外墙部位，站室不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧，并应留有电气设备运输和检修通道；

3  不应设在卫生间、浴室、厨房或其他用水场所正下方处，不宜设在与上述地方相贴邻的地方，相贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理；

4  居住区的开关站、配电站，应设置在地面一层及以上，高于当地防涝用地高程。

7.3.4  开关站、配电站内不应有与其无关的管道和线路通过。

7.3.5  开关站、配电站设置在建筑物内，应向结构专业提出荷载要求并设有运输通道。搬运通道的尺寸及地面的承重能力应满足搬运设备的最大不可拆卸部件的要求。当搬运通道为吊装孔或吊装平台时，吊钩、吊装孔或吊装平台的尺寸和吊装荷重应满足吊装最大不可拆卸部件的要求，吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的要求。

7.3.6  开关站、配电站内应装设温湿度监测装置和除湿、通风换气设备，除湿、通风换气设备应当具备根据温湿度检测数据自启动的功能。

7.3.7  设置在超高层建筑中、上部的配电站，应预留建成后更换变压器、开关柜等大型物件的运输通道和临时起重设施安装位置。

7.3.8  开关站、配电站应设置照明配电箱。站室内设备的正上方，不应布置灯具及其明敷线路。操作走廊的灯具距地面高度应大于3.0m。每站应配置应急照明装置。照明配电箱如果单独用电，则需单独设置计量表，单独计量收费；否则，可以与物业其他用电设备统一计量收费，不需要单位计量收费。

7.3.9  配电站内电缆敷设的要求：

1  站室内低压电缆可采用电缆槽盒、电缆沟、电缆井等敷设方式；

2  站室内电缆沟内净尺寸不宜小于800mm×1000mm（宽×深），通向室外的电缆通道数不应少于2个，每个电缆沟道敷设电缆数量不应超过24根；

3  电缆沟道内高、低压电缆不应同沟敷设，若因条件限制，高低压电缆同沟敷设，必须采用膨胀型防火隔板进行隔离；

4  电缆在电缆沟、电缆桥架内敷设时，须经电缆支架及卡具固定，封堵处应满足相应防火、防水的要求；

5  当采用电缆槽盒架空敷设时，电缆总截面积与电缆槽盒横断面积的比值数量不应超过20根且填充率不应大于40%，且应满足防火的相关要求。

- 7.4  环网箱及室外预装式变电站

7.4.1  环网箱、室外预装式变电站的设置应满足下列要求：

1 应在室外地面单独配置，设置防护围栏及护水坡。

2 宜建设在地上易查找巡视的位置，采用土建结构或箱式结构，并且宜贴近小区红线，留有可供设备运输的检修通道，环网箱及环网室中至少应预留1个开关间隔。

3 环网箱、室外预装式变电站的基础，应当采用预制式或现场混凝土浇筑式并应设置防水措施，不得采用砖砌式。

7.4.2 低压电缆分支箱可根据需要在室外地面单独设置或室内落地、挂墙安装。室外安装的设备基础底座应高于设备周边地面0.3m～0.5m。

7.4.3 设备选择宜满足一致性，开关的操作工具、分合闸插孔位置、锁具、操作方法等应统一。

- 7.5  中压配电方式

7.5.1  开关柜母线、进线柜、母联柜的额定容量，宜按最终容量一次配置完成。

7.5.2  中压系统接线公用配电级不宜超过三级。

7.5.3  开关站接线采用单母线分段接线。当两路进线时，母联接线应采用母线桥接线方式，出线回路不应超过12路，出线宜采用断路器保护。

7.5.4  配电站可采用单母线或单母线分段接线方式，单母线分段接线应设置母联装置。

7.5.5  环网箱、室外预装式变电站应采用单母线接线。

7.5.6  环网箱采用单母线接线，出线回路不应超过6路。

7.5.7  中压电缆线路截面的选择：

1  由区域变电站馈出至中压开关站的干线电缆截面不宜小于300mm2，材质宜选用铜芯、铝芯或铝合金电缆；

2  室外电缆应在满足动、热稳定要求下，可采用相同载流量的其他材质电缆，并尚应满足现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的相关要求；

3  中压开关站馈出电缆和其它分支电缆的截面应满足载流量及动、热稳定的要求；

4  中压电缆用于室内安装时，应满足载流量及动、热稳定的要求时，还应满足防火等相关要求。

7.5.8  中压电缆截面积应力求简化，并满足规划、设计的要求，宜按照变压器容量需求，通过计算选择导体截面。

7.5.9  10kV外部供电线路应根据当地配网规划选用电缆或架空方式，经具备保护功能的开关设备接入公用电网，架空方式接入时，开关应具备短路、接地故障隔离功能，以减少故障停电范围。

- 7.6  配电变压器的选择

7.6.1  配电变压器位置应靠近负荷中心，变压器容量和台数，应满足安全、可靠、经济运行的需要。

7.6.2  配电站根据所供区域的负荷情况确定变压器数量，集中放置。

7.6.3  配电变压器宜采用两台一组为供电单元设置，负载率不宜超过65%。

7.6.4  设置于配电站内的干式变压器单台容量不宜超过1250kVA，油浸变压器单台容量不应超过630kVA。如规划许可或受环境条件制约需采用柱上安装形式，变压器容量不宜超过400kVA。

7.6.5  室外预装式变电站内变压器容量不应超过630kVA。

- 7.7  低压配电方式

7.7.1  配电站的低压系统接线应采用单母线分段接线形式，配电站设有两台变压器时，分段母线间应设置母联装置。

7.7.2  低压配电系统上下级的保护电器，其动作特性应具有选择性，且各级之间应能协调配合。

7.7.3  低压配电线路由配电站或室外预装式变电站至居民住宅或公共服务设施，应采用直接接入其进户总箱的接线方式，当被接入计算容量小于50KW时，可按区域设置低压电缆分接箱的方式接入至进户总箱的接线方式。

7.7.4  由配电站或室外预装式变电站低压侧至住宅建筑、换热站每路出线计算负荷不宜超过200kW。

7.7.5  公共服务设施建筑单体用电设备总容量在160kW及以下的，可由公用配电变压器引出专用低压回路供电；容量在160kW以上的，应由专用变压器供电。

7.7.6  低压电缆分支箱位置应接近负荷中心。

7.7.7  由配电站或室外预装式变电站至多层住宅用电的配线可按1~3个住宅单元配置一部进线。

7.7.8  由配电站至高层住宅用电的配线应按单元进线。

7.7.9  居住区非消防用电负荷的配电级不宜大于三级，但不应超过四级。对消防负荷中的消防水泵、消防风机、消防控制室及消防电梯的配电级不应大于三级。

7.7.10  配电站、室外预装式变电站应装设低压无功补偿装置，柱上变压器应在低压综合配电箱（柜）中按要求配置无功补偿装置，补偿后变压器最大负荷时高压侧功率因数不低于0.9。

7.7.11  三级负荷低压电缆可采用单根运行方式，一、二级负荷应采用一用一备运行方式。

7.7.12  为公共服务设施供电的低压线路不应与为住宅供电的低压线路共用回路。地下车库充电设施室内供电应按照防火分区划分采用专用回路方式进行配置。

7.7.13  室外配电低压电缆其截面积应力求简化，应满足规划、设计、消防的要求，宜按照所带负荷需求，通过计算选择导体截面。

7.7.14  非居民动力用户容量100kW以上宜装设无功补偿装置。

- 7.8  电缆通道

7.8.1  室外电缆通道路径选择应符合下列要求：

1  电缆通道应与居住区总体规划相结合，应与各种管线和其他区内设施统一安排；

2  电缆通道路径应综合考虑路径长度、施工、运行和维护方便等因素，统筹兼顾，做到经济合理、安全适用；

3  应避开可能挖掘施工的地方，避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害；

4  应便于敷设与维修，应有利于电缆接头及终端的布置与施工；

5  供敷设电缆用的土建设施宜按电网远期规划，适当预留，一次建成；

6  电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位，均应满足电缆允许弯曲半径要求；

7  电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处，工作井中电缆管孔等均应实施阻火封堵。

7.8.2  室外电缆通道根据建设规模、使用场所、地理状况相应采用直埋、排管、电缆沟或电缆隧道敷设方式，应符合以下规定：

1  当采用直埋敷设方式时，应满足下列要求：

- 直埋敷设适用于敷设距离较短、数量较少、远期无增容或无更换电缆的场所，电缆主干线和重要负荷供电电缆不应采用直埋方式；

- 同一路径电缆根数不超过4根，在无通车可能的区内人行道下、绿地、建筑物的边沿地带或区内等不易经常开挖的地段，可采用保护板直埋敷设方式。

对敷设距离不超过50m时，亦可采用砖砌槽盒直埋敷设方式；

- 同一路径电缆根数不超过4根且对敷设距离不超过50m时，相对重要的地段可采用预制槽盒直埋敷设方式；

- 电缆直埋时应采取安全防护措施，通行机动车的重载地段，宜采用热浸塑钢管等保护措施敷设，可预留 1~2 孔事故备用孔，必要时选择合适的回填土，以降低热阻系数；

2 当采用排管敷设方式时，应满足下列要求：

- 排管敷设适用于居住区道路边人行道下、电缆与各种道路交叉处、广场区域及小区内电缆条数较多、敷设距离较长等地段；电缆排管不应设在住宅楼等建筑物下方；

- 排管敷设根据电缆线路敷设路径的要求及所敷设地段情况可选择开挖、非开挖管或组合；

- 居住区内新改建道路上管位较紧张、与其他管线冲突多的地段宜采用开挖排管方式；

- 少量无法进行明挖施工的地段，宜采用非开挖管或顶管方式；

- 电缆排管应考虑双层布设，路面较狭窄时依次考虑3层、4层布设；

- 主干道路电缆排管不宜小于12孔，电缆通道在集中敷设区段应按实际使用回路数的20%进行预留，最低不应少于2回；

- 开挖排管用管材可采用氯化聚氯乙烯、硬聚氯乙烯塑料电缆导管、聚丙硬塑料双壁波纹电缆导管、热浸塑钢管、MPP聚丙烯塑料管。通信光缆保护管可采用单孔或多孔管，管材采用PE材质；

- 开挖排管所用的管材均须满足现行行业标准《电力电缆用导管技术条件》 DL/T 802.1~802. 6及其他相关标准的要求。管道应按其埋设深度处受力校验力学性能，当不能满足要求时可采用混凝土包封等措施；

- 电缆排管应设置管枕，管枕配置跨距宜按管路底部未均匀夯实时满足抗弯矩条件确定；

- 非开挖管应采用圆形单孔管材，之间的连接应采用热熔焊。管材采用改性聚丙烯塑料电缆导管，所用的管材应满足现行行业标准《电力电缆用导管技术条件  第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》DL/T 802.7的要求；

- 顶管采用柔性接头钢承口钢筋混凝土管，其覆土厚度不宜小于3m。所选管材均应按其埋设深度处受力校验力学性能；

- 排管的内径应不小于1.5倍的电缆外径；

3  当采用电缆沟敷设方式时，应满足下列要求：

- 电缆沟适用于道路、小区、建筑物内电缆出线集中且不需采用电缆隧道的区域、居住区人行道或绿地等区域；

- 在盖板不可开启区域，不应选择电缆沟形式；

- 电缆沟应优先采用钢筋混凝土型式，不应采用砖砌型式；

4  当采用电缆隧道方式时，应满足下列要求：

- 电缆隧道敷设适用于集中出线或走廊内电缆线路20根及以上、局部电力走廊紧张且回路集中区域或规划要求极高的区域；

- 新建居住区可采用明开挖电缆隧道形式；

- 电缆隧道应满足不同电压等级的电缆敷设，不同电压等级的电缆应在隧道内顺序布置，高电压电缆宜布置在隧道下侧，同方向双回电源应布置在隧道两侧；

- 电缆隧道应根据规模情况相应设置照明系统、火灾自动报警系统、通信系统、通风系统、防水系统、排水系统等；

5  电缆工作井的设置应能满足下列要求：

- 电缆工作井设计应满足电气尺寸要求，遵循结构安全可靠、经济合理、技术先进、坚固耐久、施工简便为原则进行；

- 电缆井可采用现场浇筑混凝土结构或预制型，应满足可能承受的荷载和适合环境耐久的要求；电缆井间距应按计算牵引力不超过电缆容许牵引力来确定；

- 电缆通道采用排管方式时，在直线每隔50m左右及分支、转弯处宜设电缆工作井，电缆工作井应设置积水坑用于排水；电缆中间接头处应设置中间井，地势低洼处应设置积水坑；

- 电缆井的设置部位应满足现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB 50217的要求；

6  电缆通道建设改造应同时建设或预留通信光缆管孔或位置；

7  电缆通道与其他管线的距离及相应防护措施应符合现行国家标准《电力电缆工程设计规范》GB 50217的规定。

7.8.3  电缆通道标志设备设置应满足下列要求：

1  电缆路径根据其敷设方式沿途应设置统一的警示带、标识牌、标识桩、标识贴、电子标识等电力标志；

2  直埋、排管、电缆沟和电缆隧道敷设电缆的覆土层中，在外力破坏高风险区域电缆通道宽度范围内两侧应设置警示带；

3  在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及工作井的两端、人孔井内等地方的电缆上应装设标识牌。电缆沟、隧道内电缆本体上，应每间隔50m装设电缆标识牌。电缆排管进出井口处，应装设电缆标识牌；

4  电缆敷设路径起、终点及转弯处，以及直线段每隔20m应设置标识桩，当电缆路径在绿化隔离带、灌木丛等位置时可延至每隔50m设置一处，标识桩宜为普通钢筋混凝土预制构件或成品；

5  直埋电缆在人行道、车行道等不能设置高出地面的标志时，可采用平面标识贴。

7.8.4  在电缆线路埋设路径处应埋设地下电子信息标识器，间距宜为50m，直线段可适当增加埋设间距（一般不超过100m），埋深不超过1.5m，电子信息标识器应安装牢固。

7.8.5  电缆通道由于特殊原因而不能保证最小敷设深度时，应采取铺设钢板、混凝土包封、MPP保护管等辅助措施，防止电缆机械损伤。

7.8.6  电缆通道内（排管、电缆沟、隧道、桥梁及桥架等）所有金属构件均应采用热镀锌防腐，并可靠接地，采用耐腐蚀复合材料时，应满足承载力、防火性能等要求。

7.8.7  位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施；位于室外地坪下的电缆进、出口和电缆保护管应采取防水措施。

7.8.8  开关站、配电站的电缆沟槽（夹层）、竖井、隧道、管沟等非直埋敷设的电缆应选用阻燃电缆，电缆沟槽每隔适当的距离应采取防火隔离措施，电缆隧道中应设置防火墙或防火隔断，采用膨胀型防火封堵材料。

7.8.9  多层住宅建筑应在首层设置单元配电间，高层住宅建筑应设置单元配电间及电气竖井，且电气竖井宜与建筑智能化竖井分开设置。

- 7.9  配电设施防雷与接地

7.9.1  供配电设施的中性点接地方式应采用中性点非有效接地系统。

7.9.2  开关站、环网箱、环网室、配电站、室外预装式变电站等设备应设置工作接地和保护接地，并在明显位置设置警告装置。

7.9.3  PE线及PEN线应重复接地，当采用TN-C-S时，低压线路引入建筑物处PEN线于总配电箱处应重复接地，当配电站与建筑合建时，低压系统接地型式应采用TN-S型式。

7.9.4  配电变压器室内所有电气装置的外露导电部分应连接至该室内的接地母线，该接地母线应连接至配电装置室的接地装置。

- 7.10  电能计量

7.10.1  电能计量装置的设置应保证电气安全、计量准确以及装置的可靠性和封闭性，避免扰民，方便用户使用。

7.10.2  电能表、互感器等计量设备应设置在电能计量柜或电能计量箱内并加锁保护。

7.10.3  当每套住宅用电容量在12kW及以下且无三相用电设备时，应采用单相供电到户的计量方式；每套住宅用电容量超过12kW时，可采用三相供电到户的计量方式；住宅采用电采暖且电采暖电价与居民生活电价不同，电采暖设备应单独装表计量。

7.10.4  区域内不同电价类别用电负荷，应分别装设计量装置。对执行同一电价的公用设施用电，应相对集中设置公用计量装置，其配置应符合现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448对电能计量装置的配置原则。

7.10.5  配电变压器应设置考核计量点，安装考核计量装置。

7.10.6  电能计量装置位置要求应满足下列要求：

1  九层及以下住宅应满足下列要求：

- 电能计量箱应采用集中计量表箱，应预留远程自动抄表装置安装位置，每单元不宜超过16表位；

- 计量箱超过16表位时，应设置2个计量点分别集中计量；

- 16表位以上的计量箱，安装于非电气专用房间或场所时，应做好接地线安装敷设、箱体封闭措施，箱内配置漏电保护开关，避免人员触电安全。

2  十层及以上住宅计量应满足下列要求：

- 电能计量箱应采用相对集中计量，采取壁挂式安装在强电井内；

- 公共计量装置应设在配电室内或电气竖井内；

- 对执行同一电价的公用设施用电，应相对集中设置公用计量表计。

3  别墅建筑计量应满足下列要求：

- 电能计量箱可采用户外落地式或壁挂式安装，但其内部器件应满足室外环境的要求；

- 每栋楼应设置一个电能计量箱，当户数较多时，可在适当位置增设电能计量箱。

4  商铺、独立车库、公寓计量应满足下列要求：

- 商铺（商业网点）、独立车库应分别设置集中计量表箱；

- 低压三相用户应采用1表位或2表位三相电能计量箱计量。

7.10.7  计量表箱的安装应满足列要求：

1  计量表箱采用壁挂式或嵌入式安装时，最高观察窗中心线及门锁距地面高度不超过1.8m；箱体底边距地不应小于0.8m，当安装在地下建筑物时，则不应小于1.0m；

2  计量表箱采用落地式安装时，其底座高度应不小于300mm；

3  计量表箱室内箱体外壳宜选用经防腐处理的金属材料或玻纤增強不飽和聚酯模塑料（SMC）箱，室外箱体宜选覆铝锌等耐腐蚀材质或玻纤增強不飽和聚酯模塑料（SMC）箱；

4  在建筑物外墙的安装时，应用角钢支架进行固定。支架高度应保持一致；

5  计量表箱内导体与电器应采用可靠连接；

6  安装设备的接线应横平竖直，中间不得有接头；

7  应按黄色代表L1相导体、绿色代表L2相导体、红色代表L3相导体，蓝色代表中性导体N、黄绿相间色代表保护接地导体PE进行配置；

8  直接接入式电能表应采用多股绝缘导线，其截面应按表计容量选择；

9  室内安装的计量箱金属外壳应进行采用等电位连接，箱体为非金属外壳时不接地。

7.10.8  公建及公共服务设施用电计量装置的设置应符合下列规定：

1  由专用配电变压器供电的设施，投运用电信息采集终端（专变采集终端、回路状态巡检仪）。计量用电流互感器二次绕组与电能表之间采用分相接线方式，对三相三线制接线的电能计量装置，其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。其应装设在专用配电站计量柜内；

2  由公用配电变压器引出专用低压回路供电的设施，宜设置专用低压电能计量装置，有专用低压配电站的，电能计量装置宜装设在专用低压配电站计量柜（箱）内；

3  设于户外的用电计量装置其箱（柜）体外壳防护等级不应低于IP54的要求，且内部元器件应满足本行政区域环境温度、湿度的要求；

4  公建设施、配套商业用电、电动汽车充电设施、电采暖应单独装表计量。

7.10.9  采用公用变压器供电时，应在低压总出线侧安装电能计量装置，投运用电信息采集终端（集中器）。对于箱式变压器，可直接在计量室装设电能计量装置及用电信息采集终端（集中器）。计量用电流互感器二次绕组与电能表之间采用分相接线方式。三相四线制连接的电能计量装置，其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。

7.10.10  消防用电负荷宜单独加设电能计量装置，其表后不应设置远端切断装置，应设置欠费报警装置。消防用电负荷与其他负荷共用电能计量装置时，远程切断装置的设置不应影响消防用电负荷的供电。

7.10.11  需发电上网的分布式光伏发电项目，应配置上网关口电能计量装置。

7.10.12  电能表（含采集终端）、互感器、计量箱、导线、开关等设备的安装工艺应符合现行行业标准《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825的要求。

7.10.13  电能表（含采集终端）、互感器、计量箱、二次导线等设备材料的选择应不低于现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448的要求。

7.10.14  计量柜（屏）及计量箱的安装应符合现行行业标准《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825的要求。

7.10.15  配电变压器计量箱及用户计量箱应安装在无线公网信号覆盖区域，信号强度应满足远程数据采集的通讯要求。

- 7.11  智能化

7.11.1  配电网应根据配电自动化规划要求，同步建设与现有配电自动化建设标准相一致的配电自动化终端及通信设备，同步敷设通信线路。

7.11.2  新建居住区涉及的供配电设施应按下列原则配置配电自动化终端：

1  行政区地级市的居住区内开关站、配电站应具备遥测、遥信、遥控功能；

2  行政区县级市的居住区内开关站、配电站可具备遥测、遥信、遥控功能，未配置遥测、遥信、遥控自动化终端的供配电设施均应配置遥测、遥信标准型终端，有故障隔离要求的可配置遥测、遥信型动作型终端；

3  行政区县及农村的居住区内开关站、配电站应配置遥测、遥信标准型终端，实现遥测、遥信功能；若确有必要，经论证后可配置少量遥测、遥信、遥控终端。

7.11.3  通信组网应按下列原则建设：

1  通信线路及有线组网宜采用光纤通信介质，以有源光网络或无源光网络方式组成网络，与区域内现有配电自动化网络一致；

2  有源光网络应采用工业级以太网交换机，无源光网络宜采用EPON系统；

3  无线组网可采用无线公网（4G/5G）、物联网等方式组网；

4  根据实施配电自动化区域的具体情况选择合适的通信方式，配电自动化遥测、遥信、遥控终端应采用光纤通信方式，遥测、遥信终端采用无线通信方式。

7.11.4  新建居住区内的开关站、配电站应设置具有远传功能的视频监控系统，至少具备针对设备的环境监测、防盗、火灾报警等功能。

8  设备选型及材料

- 8.1  一般规定

8.1.1  供配电设备选型应符合国家有关技术规范、行业标准及节能政策的要求。

8.1.2  供配电设备选型应满足正常运行、维护、检修的要求，并应考虑远景发展。

8.1.3  同类电缆、开关柜应减少种类，同一电压等级、同一材质电缆应当控制在5种型号以内，同一电压等级应当控制在3种型号以内。

8.1.4  新产品、新技术应具有可靠的试验数据与应用并经正式鉴定合格后方可使用。

8.1.5  设备与材料的选型应与居住区的建设标准协调一致。

8.1.6  供配电设备选型其噪声应满足现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的相关要求。

- 8.2  中压设备、材料

8.2.1  配电变压器选用应符合下列要求：

1  配电变压器应采用节能环保型、低噪声的三相变压器，接线组别应为Dyn11；

2  配电站内变压器应选用满足现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中能效等级2级及以上的干式变压器，配置温控装置和冷却风机，带有金属外壳，并设置配电变压器超温远程告警装置；

3  柱上变压器应选用满足现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052中能效等级2级及以上的油浸式变压器；

4  变压器应具备抗突发短路能力，能够通过突发短路试验；

5  室外预装式变电站距离变压器隔室0.3m处测量的噪声（声功率级）不应大于50dB。

8.2.2  室外预装式变电站选型应符合以下要求：

1  室外预装式变电站应优先选用终端型，采用目字型结构布置，配电容量采用400kVA、500kVA、630kVA；

2  进（馈）线宜采用环保气体绝缘负荷开关柜、固体绝缘负荷开关柜；至变压器单元采用气体绝缘负荷开关与熔断器组合柜、固体绝缘负荷开关与熔断器组合柜，熔断器采用撞针式熔断器，配置故障指示器；

3  低压进线总开关宜配有微处理器式电子控制器的断路器，电子脱扣器应具备良好的电磁屏蔽性能和耐温性能，不宜设失压脱扣；

4  低压馈线回路宜采用空气断路器，空气断路器应根据使用环境配热磁脱扣或电子脱扣。低压进线侧应装设带RS485通信接口电涌保护器；

5  低压配出回路可为4-6回，配出开关长延时脱扣器整定电流不应大于400A；

6  应配置智能型无功补偿装置；

7  外壳应具有耐火、防腐蚀等性能，并与周边环境相协调，防护等级不低于IP33。

8.2.3  开关站设备及材料应符合以下要求：

1  开关站内设备应按照国家相关标准进行选型，应能满足现场停电检修和维护等运行使用要求。同一居住区内应采用技术参数匹配、结构一致的开关柜；

2  中压开关柜宜采用铠装式移开式交流金属封闭开关设备或气体绝缘金属封闭开关设备。中压开关宜选用免维护，固封极柱，模块化产品的真空断路器，配备电动操作机构，宜配置保护测控一体化装置；

3  开关柜门关闭时防护等级不应低于IP41，柜门打开时防护等级不应低于IP2X。开关柜应具备“五防”闭锁功能，配置带电指示器（带二次核相孔）和电缆故障指示器；

4  开关站操作电源采用DC110V或DC220V，设置直流屏，直流屏交流电源可引自站用变压器；

5  PT柜内PT接线采用V-V接线方式，一次侧中性点不接地。

8.2.4  环网柜（箱）的设置应包括下列内容：

1  环网柜（箱）应具备可靠的“五防”功能，且线路带电应实现与接地刀闸的闭锁，进出线均配置电动操作机构，并配置带电显示器及故障指示器。带电指示器应具备二次核相功能，电动操作机构及二次回路封闭装置的防护等级不低于IP55；

2  设于配电站内的环网柜宜采用间隔式；设于室外预装式变电站及环网箱内的环网柜宜采用共箱式；

3  环网箱一般采用2路电缆进线（2进或1进1出）、2～4路电缆出线，2路电源具备防火间隔。外壳应具有耐火、防腐蚀等性能，并与周围环境相协调，防护等级不低于IP54。

8.2.5  中压开关设备应满足环境使用条件、正常工作条件的要求，其短路耐受电流和短路分断能力应满足系统短路热稳定电流和动稳定电流的要求。

8.2.6  中压电缆及附件应符合下列要求：

1  中压电缆应采用三芯统包型交联聚乙烯绝缘铜芯、铝芯或铝合金材质电力电缆，其中10kV电缆绝缘水平U0/U选用8.7kV/15kV，进出变电站、开关站、配电站及建筑物内的电缆，采用阻燃电缆。若地下水位较高，可能导致电缆在水中浸泡，应采用金属塑料复合阻水层、金属套等径向防水构造；

2  中压电缆终端头应采用硅橡胶冷缩式、预制式，电缆中间接头应采用具备线芯阻水功能的冷缩式、预制式或绕包式，中间接头应另采取防水措施，电缆外层应采用防水绝缘树脂材料进行整体涂刷以增强防水，并避免电缆头长期在水中浸泡。

- 8.3  低压设备、材料

8.3.1  低压电气设备应采用通过3C认证的产品。

8.3.2  配电变压器低压侧应安装台区智能融合终端。

8.3.3  其他低压配电装置内应预留安装其他智能装置的位置。

8.3.4  低压开关柜宜采用框架组合装配式结构，外壳宜采用敷铝锌钢板，钢板厚度不小于2.0mm。母线及进出线均应绝缘封闭。

8.3.5  低压电缆分接箱应采用元件模块拼装、框架组装结构，进线应设明显电气隔离点，出线可设断路器或熔断器式隔离开关。

8.3.6  低压无功补偿装置应采用智能型装置，具备自动过零投切、分补和共补相结合等功能。

8.3.7  低压电流互感器应选择带有加密电子标签、具备防窃电功能、满足流水线检定要求的电流互感器。

8.3.8  低压电缆及附件应符合下列要求：

低压电缆应采用四芯统包型交联聚乙烯绝缘铜芯、铝芯或铝合金材质电力电缆，其中0.4kV电缆绝缘水平U0/U选用0.6kV/1kV，进出变电站、开关站、配电站及建筑物内的电缆，采用阻燃电缆。若地下水位较高，可能导致电缆在水中浸泡，应采用金属塑料复合阻水层、金属套等径向防水构造；

- 8.4  直流电源系统

8.4.1  供配电设施内的直流电源系统应结合智能化规划统筹考虑。

8.4.2  开关站、配电站内的直流电源系统应采用组柜安装的直流电源成套装置，充电装置应按N+1备份配置，蓄电池容量按全站停电后，可满足所有每个开关柜操作两次配置。输入电压为AC220V/AC380V，输出电压为DC110V/DC48V，两回交流进线应具有自动切换功能。

8.4.3  环网箱内的直流电源系统可采用自动化终端配套设置的直流电源、独立组箱安装的直流电源成套装置或两者相结合的方式。独立组装安装时，其充电装置应按N+1备份配置，蓄电池容量应按全站停电后每个开关柜操作两次配置。

- 8.5  电能计量装置及用电信息采集终端

8.5.1  计量用电能表应选择符合国家生产系列标准的智能电能表。

8.5.2  计量电能表应选择单相HPLC型载波或双膜远程费控智能电能表、三相HPLC型载波或双膜本地费控智能电能表。

8.5.3  单相用户应选择内置开关式单相智能电能表，统一5（60）A规格。三相用户应选择外置开关式三相智能表+智能微型断路器的计量方式。消防、电梯等涉及公共安全的计量点，不应安装远程自动跳合闸开关。

8.5.4  计量用电流互感器应不低于0.5S级，电流互感器应与计算容量相匹配，负荷电流小于100A可采用三相四线直通表。

8.5.5  不同电价类别，不同用途应分别装设计量表，用途、电价类别相同且同一地点、同一客户名称应一户一表计量。

8.5.6  电能计量柜、箱应符合国家现行标准《电能计量柜》GB/T 16934、《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/T 3906、《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》GB 7251.1、《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》GB 7251.3和《电力系统二次电路用控制及继电器保护屏（柜、台）通用技术条件》JB/T 5777.2 的相关规定，宜采用国家统一标准的电能计量柜、箱，外型及安装尺寸应符合现行国家标准《电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列》GB/T 7267的规定。

8.5.7  计量表箱宜采用长寿命、绝缘的不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料（SMC）电能计量箱。

8.5.8  计量箱（柜）应有设备铭牌和电气一次电路图，户外电能计量箱（柜）有安全警示标识，费控电能计量箱（柜）面板上应设有声光报警信号，费控跳闸信号和报警与保护跳闸信号、报警有明显的区分。

8.5.9  计量箱（柜）的防护等级户内箱（柜）的不应低于IP30，户外不应低于IP54，设置在易燃易爆场所时，其防护措施应满足现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的要求。

8.5.10  计量箱预留外置式天线安装位置，以保证信号强度。

8.5.11  计量箱应具有防窃电措施，应根据负荷馈出方向设置电源与负荷端的开关室。计量表视窗采用防砸玻璃、与计量表相对应。每户计量表前装设隔离电器，表后装设断路器。

8.5.12  总配电箱（柜）应具备防窃电功能，其内部的计量装置应单独设置计量室。

- 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）  表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”；

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1 《建筑设计防火规范》GB 50016

2 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

3 《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》GB 50147

4《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168

5 《电力工程电缆设计标准》GB 50217

6 《城市电力规划规范》GB/T 50293

7 《民用建筑电气设计标准》GB 51348

8 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024

9 《声环境质量标准》GB 3096

10 《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/T 3906

11 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》GB 7251.1

12 《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》GB/T 7251.3

13 《电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列》GB/T 7267

14 《电能计量柜》GB/T 16934

15 《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052

16 《车库建筑设计规范》JGJ 100

17 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242

18 《金融建筑电气设计规范》JGJ 284

19 《教育建筑电气设计规范》JGJ 310

20 《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312

21 《体育建筑电气设计规范》JGJ 354

22 《商店建筑电气设计规范》JGJ 392

23 《电力系统二次电路用控制及继电器保护屏（柜、台）通用技术条件》JB/T 5777.2

24 《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448

25 《电力电缆用导管技术条件》 DL/T 802.1~802.7

26 《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825

27 《配电自动化技术导则》DL/T 1406

28 《配电自动化规划设计导则》DL/T 5709

29 《配电网规划设计技术导则》DL/T 5729

吉林省工程建设地方标准

居住区供配电设施建设标准

Standard for construction of power supply and

distribution facilities in residential area

DB22/TXXXX-202X

- 条 文 说 明

- 制订说明

本标准编制的主要原则：贯彻执行国家的有关法律、法规和政策，合理利用资源，充分考虑社会效益和经济效益；涉及人身及生产安全的使用强制性条文；采用行之有效的新技术，做到技术先进、经济合理、安全实用；广泛征求意见，通过充分协商，共同确定；执行现行国家关于工程建设标准编制规定，确保可操作性；按"统一、协调、简化、选优"的原则严格把关，并注意与国家有关工程建设标准内容之间的协调。

本标准编制开展的主要工作：筹建标准编制组，制定标准编制工作大纲；编制标准初稿；编制标准征求意见稿，并经历了起草、汇总、互审讨论定稿，以及征求意见稿征求意见的整理、汇总、分析等程序；编制标准送审稿，以及完成送审稿专家审查意见的修改；完成标准报批稿。

为便于广大设计、施工、建设等单位的有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，标准修订编制组按章、条顺序编制了本标准的条文说明。供使用者参考。

目次

1  总  则	40

2  术  语	41

3  基本规定	42

4 供配电设施配置	43

5  用电规模	44

6  供配电方式	45

6.2  负荷分级	45

6.3  负荷计算	45

6.4  电源及接入方式	46

7  供配电系统设计	48

7.1  一般规定	48

7.2  配电设施配置	49

7.3  开关站、配电站的设置	49

7.4  环网箱及室外预装式变电站	50

7.5  中压配电方式	50

7.6  配电变压器的选择	51

7.7  低压配电方式	52

7.8  电缆通道	54

7.9  配电设施防雷与接地	54

7.10  电能计量	54

7.11 智能化	59

8  设备选型及材料	60

8.1  一般规定	60

8.2  中压设备、材料	60

8.3  低压设备、材料	63

8.4  直流电源系统	63

8.5  电能计量装置及用电信息采集终端	64

- 1  总  则

1.0.1  本条中提出的国家和吉林省的方针政策，主要包括现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180中规定的居住区的要求；现行国家标准《城市配电网规划设计规范》GB 50613中规定的用户负荷分级的要求；现行国家标准《城市电力规划规范》GB/T 50293对供电设施的要求。

1.0.2  本条说明了本标准适用范围。

1.0.3  供配电设施建设除应符合本标准外，还应执行国家现行有关标准的要求，如现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180及其他类似标准中的相关要求。

- 2  术  语

2.0.13  本条引自现行行业标准《配电网规划设计技术导则》DL/T 5729-2016第2.0.15条，环网柜主要用于10（20）kV电缆线路的分段、联络及分接负荷，按结构可分为共箱型和间隔型，一般按每个间隔或每个开关成为一面环网柜。

2.0.21  本条引自现行行业标准《城市中低压配电网改造技术导则》DL/T 599-2016第3.9条。本标准电缆分支箱特指低压电缆分支箱，是低压电缆线路实现多路分支的主要设备，具有结构简单、体积小、外型美观、安装方便、性能卓越、安全可靠、耐腐蚀、免维修等特点。

- 3  基本规定

3.0.2  按照《中华人民共和国标准化法》要求，为了促进技术进步，改进产品质量，提高社会经济效益，供配电设施应当选用标准化、规范化的设备。本标准根据国家 “十三五”规划纲要提出智能化的要求， 旨在通过高级量测、高效控制、高速通信、快速储能等技术，实现计量公正准确、数据采集实时、服务高效便捷，构建电网与客户能量流、信息流、业务流实时互动的新型供用电关系。

3.0.3  配电网是电力系统服务社会用电和沟通电力用户的重要层面，配电网的安全、质量直接关系到国计民生和电力用户的社会效益和经济效益。采用安全可靠、技术先进、经济适用、维护方便、操作简单、节能环保型的成套设备和定型产品将有效促进城市配电网的技术发展和科学进步。

3.0.5  采用以电缆线路为主的配电网，可起到美化居住区环境，提高供电可靠性的作用，运行安全性较高，且能够有效节省用地，但应结合城市规划建设要求及技术经济比较后综合选取。

3.0.6  根据《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号），加快推进居住社区充电设施建设安装，严格落实新建居住社区配建要求。新建居住社区要确保固定车位100% 建设充电设施或预留安装条件。预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要。各地相关部门应在新建住宅项目规划报批、竣工验收环节依法监督。

3.0.7  建设方在规划阶段，应当沟通供电部门，确定供电所需的供配电设施容量和供电电源等内容，并在后期的业扩报装工作中，按照规划开展。

- 4 供配电设施配置

4.0.1  根据步行出行规律，三个生活圈居住区可分别对应在300m、500m、1000m的空间范围内，该空间范围同时也是主要配套设施的服务半径。供配电设施在规划时，应当满足相应的服务半径要求。

4.0.2  本条规定了居住区供配电设施布局要求，从节能、施工和安全方面规定了供配电设施站址选择条件。避免供电区域发生重叠、交错，有利于城网安全、经济运行和合理供电。

4.0.3  本条按现行国家标准《城市配电网规划设计规范》GB 50613-2010中第5.8.5条之规定，低压配电网供电半径按一般城区0.25km确定。

4.0.4  在供电规划编制阶段，依据整体建设规模，一次性完成整个居住区的规划，可以有效减少分期建设带来的重复施工。供电规划可以根据建设单位的实际需求，分期制定。同步考虑通信光缆的通道，可以在后期需要增设光缆时，不再破坏建成区域。

4.0.5  电力供应设施是城市的重要基础设施之一，城市供电设施的规划、建设应与城市规划建设同步配套，合理发展，做到优质服务，保证供电。

4.0.6 现行国家标准《城市电力规划规范》GB/T 50293-2014中第4.2.2条规定“城市详细规划阶段电力规划负荷预测宜包括下列内容：1.详细规划范围内最大负荷；2.详细规划范围内规划负荷密度”

现行行业标准《配电网规划设计技术导则》DL/T 5729-2016中第5.1.2条规定“应根据不同区域、不同社会发展阶段、不同的用户类型以及空间负荷预测结果，确定负荷发展特性曲线，并以此作为规划的依据。”

4.0.7  配电自动化以一次网架和设备为基础，综合运用计算机技术、自动控制技术、电子技术、通信技术，实现对配电网的检测与控制，为配电网的安全、可靠、优质、经济运行提供技术支撑。

- 5  用电规模

5.0.1  根据居住区的负荷预测，五分钟生活圈居住区、居住街坊的负荷可能在5000kVA以下。按照现行行业标准《配电网规划设计技术导则》DL/T 5729-2016中第10.1条用户接入的要求，受电变压器容量在50kVA-10MVA之间时，应当使用10kV供电，结合吉林省内10kV线路负载情况，容量在5000kVA及以下时，可直接接入现有10kV公用线路。

5.0.2  根据对居住区的负荷预测，五分钟生活圈居住区的负荷可能在5000kVA~10000kVA之间。按照现行行业标准《配电网规划设计技术导则》DL/T 5729-2016中第10.1条用户接入的要求，受电变压器容量在50kVA-10MVA之间时，应当使用10kV供电，结合吉林省内10kV线路负载情况和10kV设备选型，容量在5000-10000kVA时（不含5000kVA、10000kVA），宜新建10kV线路供电。

5.0.3  根据对居住区的负荷预测，十分钟生活圈居住区的负荷可能在10000kVA~30000kVA之间。按照现行行业标准《配电网规划设计技术导则》DL/T 5729-2016中第10.1条用户接入的要求，受电变压器容量在50kVA-20MVA之间时，应当使用20kV供电，受电变压器容量在5MVA-40MVA之间时，应当使用35kV供电，由于吉林省内并无这两种电压等级，因此仍采用10kV供电，结合吉林省内10kV线路负载情况和10kV设备选型，容量在10000-30000kVA时（不含30000kVA），宜新建多回路10kV线路供电。

5.0.4  根据对十五分钟生活圈居住区的负荷预测，负荷可能在30000kVA及以上。按照现行行业标准《配电网规划设计技术导则》DL/T 5729-2016中第10.1条用户接入的要求，受电变压器容量在15MVA-40MVA之间时，应当使用66kV供电。在立项阶段应当由供电企业提供66kV公用变电站用地规模，并纳入规划设计中，由当地城市规划部门进行审批。

- 6  供配电方式

- 6.2  负荷分级

6.2.2  以上4类负荷一旦中断供电，将造成居民生活生产受到严重影响，公共区域可能发生秩序混乱，因此负荷等级不应低于二级负荷。

- 6.3  负荷计算

6.3.2  按照现行国家标准《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040-2018第6.2.2条的要求，用电负荷的选择不宜低于表1的要求。

表1  住宅用电负荷和电能计量表的选择

| 套型 | 建筑面积（S/m2） | 用电负荷（kW） | 电能计量表（单相）（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | S≤60 | 6 | 5（60） |
| B | 60<S≤90 | 8 | 5（60） |
| C | 90<S≤140 | 10 | 5（60） |

6.3.3  按照现行国家标准《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040-2018第6.2.3条的要求，当单套住宅建筑面积大于140m2时，超出的面积可按30W/m2～40W/m2计算用电负荷，结合6.3.2对面积的划分，制定本条。

6.3.4  特殊大功率用电设备指居民正常生活所需的，电采暖、集中空调或类似的功率明显高于常用电器的用电设备。

6.3.5  本条说明了公共服务设施负荷容量的计算方法，即应按实际设备容量计算。当设备容量不明确时，由居住区建设单位按负荷密度进行合理估算。估算的标准按公共服务设施的用途性质确定，一般情况下，对应类别可按表格中要求进行估算，并可根据实际需要做适当上调。当公共服务设施用途不确定时，应选用商业用途负荷密度进行估算。

6.3.6  本条要求按照国家现行标准《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040-2018第6.2.4条及《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242的要求进行编制。

6.3.7  本条要求按照现行国家标准《民用建筑电气设计规范》GB 51348-2019中第3.5.2条的要求进行编制。可行性研究阶段和初步设计阶段，居住区建设尚处于开发阶段，并无明确的户数、负荷密度，因此使用单位指标法计算。

6.3.8  根据《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号），加快推进居住社区充电设施建设安装，严格落实新建居住社区配建要求。新建居住社区要确保固定车位100% 建设充电设施或预留安装条件。预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要。各地相关部门应在新建住宅项目规划报批、竣工验收环节依法监督。

- 6.4  电源及接入方式

6.4.1  本条说明了居住区供电电源的要求。不同负荷等级对电源的要求也不尽相同，其中一级负荷应由双电源供电。此处双重电源指来自两个不同66kV变电站的10kV线路或来自不同电源进线的同一66kV变电站的两段10kV母线，为同一用电负荷供电的两路供电电源。一级负荷中特别重要的负荷为特一级负荷，另应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷应由双回路供电，此处双回路指为同一用电负荷供电的两回供电线路，可来自同一变电站（开关站、配电站）的同一中压母线。

6.4.2  按照现行国家标准《城市配电网规划设计规范》GB 50613-2010中第7.1.1条的要求，中心城区宜采用电缆线路，郊区、一般城区和其他无条件采用电缆的地段可采用架空线路。采用电缆线路埋地接入是目前城市建设的要求，也是城市发展的必然趋势。我国各城市在发展的过程中，电力线路电缆化的要求渐趋迫切，各城市的电缆化率也在逐年提高。电缆线路具有以下优点：供电可靠；不占地面和空间；不使用电杆，节约木材、钢材、水泥。架空线路有造价低廉、施工难度低、事故处理容易的优点，但不符合城市发展的整体要求。

7  供配电系统设计

- 7.1  一般规定

7.1.1  为保证居民生命安全、财产安全，当建筑物由独立设置于户外的配电站（室外预装式变电站）或设置于其他建筑物内的配电站供电时，配电系统的低压接地方式宜采用TN-C-S系统；当建筑物由设置于本建筑物内的配电站供电时，配电系统的低压接地方式应采用TN-S系统。

随着城市电缆规模的发展，电容电流不断增大，现有以小电流接地为主的10kV系统逐步改为大电流接地系统。为消除采用TN系统可能带来的电击危险，向低压电气装置供电的配电变压器的高压侧工作于低电阻接地系统的配电变压器中性点接地宜与保护接地分开设置。

TT接地系统中，故障电流取决于电力系统的接地电阻和PE线的电阻，由于分流作用，使得通过人体的电流仅为故障电流的一部分，从而可以减轻电击的危险程度。建筑物中漏电保护器的数量满足要求时，宜采用TT系统。

7.1.2  从2010年开始，为实现抄表到户，提高供电服务质量，电网公司开始实施“一户一表”改造，实施“一户一表”，一是可以准确计量每户电量，避免电量电费纠纷；二是电网公司直接抄表到户，杜绝了部分中间环节转供电价加的风险；三是可以减少物业等单位的运维费用。

7.1.3  为最大限度地降低供配电设施对居民生活环境的影响，保证供配电设备安全可靠运行，本条明确了开关站、配电站的设置环境要求。如空间、位置等无法满足要求，可能造成设备运行环境劣化，影响设备寿命和稳定运行等问题。

7.1.4  为保障供配电设施安全稳定运行，对不同产权、不同管理模式和性质的开关站、配电站、表箱间等设施应当独立分隔，有效避免发生误操作。

7.1.5  在满足现行标准情况下，设计时还可以参考《国家电网公司配电网工程典型设计》。

- 7.2  配电设施配置

7.2.1 现行国家标准《城市配电网规划设计规范》GB 50613-2010第7.2.1条第3款“中压开关站转供容量可控制在10MVA～30MVA，电源进线宜为2回或2进1备，出线宜为6回～12回。开关站接线应简单可靠，宜采用单母线分段接线。”本条根据吉林省情况，最后确定转供容量不宜大于30000kVA。

7.2.2  按照现行国家标准《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040-2018第7.5条的要求，“不应使用施工用临时配电设施供电，不宜使用预装式变电站（箱变）供电”。安装发电车快速接入插口可以实现在故障后利用发电车、发电机快速恢复居民供电，有效缩短用户停电时间。

7.2.3  建设开关站或环网室，可以增强配电网的运行灵活性，提高供电可靠性。同时可以避免同一居住区内多座配电站取自不同电源带来的风险。

- 7.3  开关站、配电站的设置

7.3.1  为发挥开关站作为电源电力设施的功用，应设置在小区内靠近市政道路，同时满足进出线条件的位置。

7.3.3  本条规定了开关站、配电站的设计原则，主要参照了现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053，从节能、施工和安全运行方面规定了开关站、配电站站址选择的条件

1  单独设置于地面的开关站、配电站宜采用坡屋面，室内地坪应高出周边室外30cm以上，以防外部地面积水流入开关站、配电站；站室门应当使用防火门，以满足防火要求；站室内电气设备的噪声应满足要求；在规划时，应当考虑住户主要窗户朝向，避开住户主要窗户的水平视线。

2  开关站、配电站如设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧，将无法满足防噪声的要求和疏散时的安全；为满足站室内电气设备进行更换时的运输条件，当开关站、配电站设在住宅建筑内，应当留有电气设备运输和检修通道。

3  开关站、配电站如设在厕所、浴室、厨房或其他用水场所正下方处，将无法满足防水的要求，造成设备运行环境恶劣。

4  在2021年7月，郑州发生特大暴雨灾害，造成城市内涝，大量位于地下配电站内的供配电设施损坏，根据2021年9月国网公司印发的文件《国家电网有限公司关于印发电网防汛抗灾能力提升重点工作措施的通知》（国家电网设备〔2021〕471号）要求，开关站、配电站应设置在地面一层以上，且应设置应急保安用电接口。

7.3.4  本条规定是为了避免当其他管线损坏和检修时，影响电气设备的正常运行。

7.3.5  本条为适应开关站、配电站设备安装、维护运输的要求，对运输通道的承重能力和尺寸作出规定。

7.3.6  开关站、配电站受环境条件制约，通风、除湿、降温都较困难，故规定宜装设除湿、通风换气设备，由于开关站、配电站无人值班，因此需要具备自启动的功能。

7.3.7  本条主要考虑配电站设置在超高层建筑中、上部时，为满足变压器、开关柜运输的条件。

7.3.8  设备正上方布置的灯具和明敷线路，一旦发生掉落，可能影响设备正常运行。如不设置应急照明装置，常规照明发生停电时，运行人员将在黑暗环境下进行操作，存在安全隐患。

- 7.4  环网箱及室外预装式变电站

7.4.3  环网箱、室外预装式变电站的开关操作工具、分合闸插孔位置、锁具、操作方法的标准化、规范化，有助于降低设备维护、检修的难度，降低误操作的可能性，提高安全性。

- 7.5  中压配电方式

7.5.1  根据近年对吉林省内建设住宅小区项目的调查，对于分期开发的居住区，如果开关柜的母线、进线柜、母联柜的容量按照当期容量进行配置，后期再次进行建设时将产生大量不必要的施工作业内容与费用，为提高居民供电可靠性，降低开发商投资，其额定容量宜按照最终容量一次配置完成。

7.5.2  中压系统中，同电压等级的配出开关每增加一个，视为增加一级，已常见的“开关站-环网柜”接线为例，开关站为第一级，环网柜为第二级，环网柜所配出的环网柜为第三级，级数过多时，将提高维护难度，故障后巡视所需时间也会增加，降低了用户的供电可靠性，因此此处建议配电级不宜超过三级。

7.5.3  考虑居住区开关站在电网中主要作为电源支撑的重要作用，参照现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053对中大型配电所的设计要求，出线间隔使用断路器保护，可以在后端设备故障后有效隔离故障区段，充分保障居住区供电可靠性。

7.5.4  单母线接线方式优点为占用空间小，造价低，但存在供电方式灵活性差的问题；单母线分段接线方式在故障后可以迅速隔离故障区段，降低配电站全停的风险，但占用空间大，造价高。

7.5.5  受环网箱和室外预装式变电站空间影响，这两类设备只能采用单母线接线方式。

7.5.7  该条款对中压电缆线路截面的选择提出了要求。

第1款中区域变电站指供电区域覆盖中压开关站的66kV变电站。

第3款中需要满足以上要求的原因为馈出电缆和分支电缆应当能够在正常负载电流与短时故障电流的情况下稳定运行。

7.5.9  通过开关接入可以在开关负荷侧发生故障时及时隔离故障区段，减小公用电网停电范围，提高客户供电可靠性。

- 7.6  配电变压器的选择

7.6.1  配电变压器位置应靠近其所带负荷位置的负荷中心，该条要求可以有效降低变压器至负荷电缆的长度及电缆截面，提高电缆运行的经济性。变压器容量和台数，应当能够保证变压器在正常负荷情况下处于经济运行状态，这样可以有效提高变压器利用率，降低变损，降低投资。

7.6.2  根据现行国家标准《城市配电网规划设计规范》GB 50613-2010 第7.2.2条第2款要求，室内站宜按两台变压器设计，通常采用两路进线，变压器容量应根据负荷确定，宜为315kVA～1000kVA，考虑到特殊负荷密集区的容量需求，本条制定时要求变压器数量一般不超过3台。

7.6.3  根据近年运行经验，配电变压器在故障后修复所需时间较长，“两台一组”和“负载率不宜超过65%”的目的均为可以保障配电变压器故障后可通过调整运行方式，将所带负荷由另一台变压器进行转带，降低用户停电时间。

7.6.4  配电变压器分为油浸式变压器和干式变压器， 考虑居住区为人员密集场所，应优先选用环保、安全可靠性高、便于维护的干式变压器。干式变压器应设置于配电站内；油浸式变压器可设置于室外预装式变电站内，或设置于由等高电杆构成的柱上变压器台架上。

配电站内变压器容量根据现行国家标准《城市配电网规划设计规范》GB 50613-2010第7.2.2条第2款第2点要求“室内站宜按两台变压器设计，通常采用两路进线，变压器容量应根据负荷确定，宜为315kVA～1000kVA。”选择容量不宜超过1000kVA的干式变压器。

室外预装式变电站内的变压器容量根据现行国家标准《城市配电网规划设计规范》GB 50613-2010第7.2.2条第3款第2点要求“室外预装式变电站可采用环网接线单元，单台变压器容量宜为315kVA～630kVA，低压出线宜为4回～6回。”选择容量不宜超过630kVA的油浸式变压器。

柱上变压器的变压器容量根据现行国家标准《城市配电网规划设计规范》GB 50613-2010第7.2.2条第4款第1点要求“台架变应靠近负荷中心。变压器台架宜按最终容量一次建成。变压器容量宜为500kVA及以下，低压出线宜为4回及以下。”为方便后期维护，选择是考虑了国网公司典型物料要求，选择容量不宜超过400kVA的油浸式变压器。

- 7.7  低压配电方式

7.7.1  母联开关可以实现中压侧发生故障后，迅速通过低压母线转带负荷，减少停电时间的作用。单母线接线方式优点为占用空间小，造价低，但存在供电方式灵活性差的问题；单母线分段接线方式在故障后可以迅速隔离故障区段，降低配电站全停的风险，但占用空间大，造价高。

7.7.2  选择性保护是指两个或两个以上保护装置的动作特性进行相互配合，当在某个指定范围内发生短路、接地或其他过流现象时，在这个范围内指定动作的装置进行动作以切除故障，而此范围外的装置不动作。保护设备具有选择性可以有效降低故障影响范围，避免越级跳闸。

7.7.3  低压电缆分支箱可以减少配电站或室外预装式变电站的配出回路，降低造价，减少维修环节、提高系统运行的可靠性。

7.7.4  本条目的为控制馈出导体的截面不宜过大、前端开关每路控制在400A以下。运行实践表明，出线电流大于400A 的塑壳断路器操作较为困难，且因所接负载较大，故障停电时影响范围较大。

7.7.5  由于公共服务设施建筑用电由物业进行维护，根据供电企业现行规定，单体用电设备总容量超过160kW时，应当采用专用变压器进行供电。为降低物业单位投资，将容量确定为160kW及以下。

7.7.6  低压电缆分支箱设置于负荷中心，可以降低低压电缆长度，缩小供电半径，提高居民供电质量。

7.7.7  结合多层住宅的负荷情况及电缆型号的选择，每1-3单元的负荷情况较为负荷配电站（室外预装式变电站）一部出线的负荷。

7.7.8  结合高层住宅的负荷情况及电缆型号的选择，每单元的负荷情况较为负荷配电站一部出线的负荷。

7.7.9  消防配电级不超过三级时，可以最大程度的保证供电可靠性。

7.7.10  综合配电箱（柜）又称 JP柜。JP综合配电箱属于一种集电能分配、计量、保护、控制、无功补偿于一体的新型综合控制箱。设置无功补偿可以起到提高低压电网的功率因数的作用，降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率。

7.7.11  一、二级负荷对供电可靠性要求较高，结合东北地域特性，电缆采用一用一备的运行方式可以保障在冬季等无法开展电缆检修作业的条件时，一、二级负荷的低压电缆如有一根发生故障，可以迅速将备用电缆投入运行，恢复供电。

7.7.12  为保障居民生活安全可靠用电，不受公共服务设施增容等因素对电能质量的影响，两者供电的电压线路应分开。

- 7.8  电缆通道

7.8.1  电缆贯穿孔洞若发生电缆着火，通过电缆导体、金属套的热传导，使背火侧出现高温，当电缆表面温度达到外护层材料的引燃温度时，则形成电缆延燃。通过使用防火封堵材料和其组件，阻止火焰蔓延。

7.8.2 电缆在排管内敷设，选择电缆排管的材质，要满足埋深下的抗压和耐环境腐蚀要求。条文中要求的材质，执行现行行业标准《电力电缆用导管技术条件》 DL/T 802.1~802. 6及其他相关标准的要求。

电缆线路在直线段应设置一定数量的工作井，在执行现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB 51348的基础上，参照《国家电网公司配电网工程典型设计10kV电缆分册》10.3.7.1电缆井使用主要原则（2）“电缆井间距按计算牵引力不超过电缆容许牵引力来确定，直线段一般控制在 50m 左右。”确定。

7.8.8  按现行行业标准《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221-2016第9.1.1条“所有城市电力电缆线路工程均应有电缆防火设计内容。”在电缆防火的重点部位应选用防火（阻燃）电缆。电缆防火重点部位是指，电缆比较密集、电缆周围媒介是空气，当一根电缆因自身故障或外界火源被点燃时，可能引燃相邻电缆的场所，例如变配电站的电缆层、电缆沟、电缆桥架、电缆隧道和竖井等。

7.8.9  为保证线路的安全运行，避免相互干扰，方便维护管理，电气竖井宜与建筑智能化竖井分开设置。

- 7.9  配电设施防雷与接地

7.9.5  引自现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011第6.2.3条。

- 7.10  电能计量

7.10.1  电能计量装置是计量客户和电力企业之间电能交易结果的唯一合法装置，可以确保电力用户和电力企业双方的合法权益。

7.10.2  设置在箱内一是可以确保电能表、互感器等计量设备安全稳定运行；二是可以避免客户人身感电风险，保证客户人身乃至生命安全。

7.10.4  居住小区内，如用户负荷为电采暖，则需安装电采暖分时时段的电能表；如用户负荷为一般工商业，则需安装一般工商业分时时段的电能表；如用户负荷为其他，则需安装其它分时时段的电能表。按照现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448第6.2条的规定，单相供电的计量点，应配置单相电能表，准确度等级不低于2.0级；低压三相供电的电能表，应配置低压三相电能表，准确度等级不低于1.0级；用电容量较大的低压三相用户需配置经互感器式低压三相电能表和低压电流互感器，低压电流互感器准确度等级不低于0.5S级。

7.10.5  考核计量装置一般选择带计量功能的低压集中器或智能融合终端，其具备计量、数据采集与传输等功能，可以采集传输用户电能表及台区变压器各种运行数据。

7.10.6  客户用电信息无线数据传输信号不佳等问题的存在和发生不可预期、为解决这一问题，需安装信号传输、放大等设备，需要布线，为此，需预留单相与三相电能表互换、远传抄表系统设备、连接导线的安装与布线空间；

按照低压计量箱技术规范，单相计量箱最多可以容纳16块单相电能表，如果超过16块，则进线开关、进线电缆均须超过800A，无法配置。

7.10.7  为采集用户的用电信息，提高服务质量，支撑电力市场化交易、有序用电等业务开展，高压用户需安装用电信息采集终端，其数据传输线接入电能表尾485接口，电源线取自电压互感器二次出线端。公共设施主要指楼道灯、供水、路灯、监控等设施。

7.10.10  为确保消防设备稳定运行，保护业主生命及财产安全，消防用电负荷宜单独加设电能计量装置，其表后不应设置远端切断装置，宜设置欠费报警装置。

当消防用电负荷与其他负荷共用电能计量装置时，可将远程控制开关安装在其他负荷控制回路，不得安装在消防用电负荷回路，确保远程切断装置的设置不影响消防用电负荷的供电。

7.10.11  对于具有光伏发电用户的小区，对光伏发电项目设置计量装置，确保光伏发电量准确。

7.10.12 现行行业标准《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825第6.4条基本施工工艺应符合如下要求：

a）  按图施工、接线正确；电气连接可靠、接触良好；配线整齐美观；导线无损伤、绝缘良好，接入端子处松紧适度，接线处禁止铜芯外露、压皮；

b）  二次回路接线的施工质量宜符合现行国家标准《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171的要求，有且仅有一点接地，接线应注意电压、电流互感器的极性端符号；

c）  二次回路接好后，应进行接线正确性检查；

d）  电流互感器二次回路每只接线螺钉最多允许接入两根导线；

e）  当导线接入的端子是接触螺钉，应根据螺钉的直径将导线的末端弯成一个环，其弯曲方向应与螺钉旋入方向相同，螺钉（或螺帽）与导线间、导线与导线间应加垫圈；

f）  直接接入式电能表采用多股绝缘导线，应按表计容量选择。遇若选择的导线过粗时，应采用断股后再接入电能表端钮盒的方式；

g）  电能表和电能信息采集终端端钮盒的接线端子应一孔一线，孔线对应；

h）  电能信息采集终端通信天线安装应满足通信信号要求，馈线与天线应可靠旋紧，安装在计量（柜）外的馈线应穿管保护；

i）  多表位表箱内预留表位的导线裸露部分应采取绝缘措施，并断开对应开关。

7.10.13  按照现行行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448的要求：

1  单相电能表准确度等级不低于2.0级，低压三相电能表准确度等级不低于有功1.0级（无功2.0级），低压电流互感器准确度等级不低于0.5S级，高压电流互感器准确度等级不低于0.2S级，电压互感器准确度等级不低于0.2级。

2  电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%。

3  互感器二次回路的连接线应采用铜质单芯绝缘导线，对电流互感器，连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定，至少应不小于4mm2，对电压互感器，连接导线截面积应按允许的电压降计算确定，至少应不小于2.5mm2。

4  互感器额定二次负荷的选择应保证应保证接入其二次回路的实际负荷在25%~100%额定二次负荷范围内。二次回路接入静止式电能表时，电压互感器额定二次负荷不宜超过10VA，额定二次电流为5A电流互感器额定二次负荷不宜超过15VA，额定二次电流为1A电流互感器额定二次负荷不宜超过5VA，电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0；电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。

5  电流互感器额定一次电流的确定，应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右，至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变比。

6  为提高低负荷计量的准确性，应选用过载4倍及以上的电能表。

7  经电流互感器接人的电能表，其额定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%，其最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右。

8 执行功率因数调整电费的用户，应配置计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表；按最大需量计收基本电费的用户，应配置具有最大需量计量功能的电能表；实行分时电价的电力用户，应配置具有多费率计量功能的电能表；具有正反向送电的计量点应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。

7.10.14 现行行业标准《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825 有关要求：

1  通用安装要求

电能计量装置的安装应符合下列要求：

- 同一组的电流（电压）互感器应采用制造厂、型号、额定电流（电压）变比、准确度等级、二次容量均相同的互感器；

- 二只或三只电流（电压）互感器进线端极性符号应一致，以便确认该组电流（电压）互感器一次及二次回路电流（电压）的正方向；

- 35kV 以上电压互感器一次侧安装隔离开关，二次侧安装快速熔断器或快速开关。35kV及以下电压互感器一次侧应安装熔断器，二次侧不得加装接熔断器；

- 低压计量电压回路不得加装熔断器；

- 电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路应安装计量专用二次接线盒或试验接线盒；

- 金属材质的计量柜（屏）、计量箱必须可靠接地；

- 互感器二次端子排、电能表、计量箱（柜）、联合接线盒应实施封印。

2  计量柜（屏）安装要求

计量柜（屏）安装应符合下列要求：

- 计量柜可设置在主受电柜后面；

- 计量柜（屏）上的设备与各构件间连接应牢固，允许偏差应满足GB 50171的要求；

- 电能表和电能信息采集终端宜平行排列，设备下端应加有回路名称的标签；

- 电能表、电能信息采集终端宜装在0.8m~1.8m的高度（设备水平中心线距地面尺寸），至少不应低于600mm；

- 电能表、电能信息采集终端应分别安装在固定夹具上，安装必须垂直牢固，设备中心线向各方向的倾斜不大于1°；

- 电能表与电能表、电能信息采集终端之间的水平距离不应小于80mm；

- 单相电能表之间的距离不应小于 30mm；

- 试验接线盒、电能表、电能信息采集终端与壳体之间的距离不应小于60mm；

- 电能表、电能信息采集终端与试验接线盒之间的垂直距离不应小于40mm；

- 计量柜（屏）柜体接地应牢固可靠，标识应明显。柜内二次回路接地应设接地铜排。电流互感器二次回路中性点应分别一点接地，接地截面不应小于 4mm2，且不得与其他回路接地压在同一接线鼻子内；

- 安装后的计量柜（屏）孔洞应封堵严密。

3  计量箱安装要求：

计量箱安装除符合DL/T 1745 的要求外，还应符合下列要求：

- 计量箱应紧靠近进线处，柜式应落地安装，箱式可采用悬挂或嵌墙安装；

- 柜式的进线和互感器一次采用硬母排，互感器一次排应为单排形式，排间距离保证不同外型尺寸互感器的安装。箱式的一次进、出应有固定和密封措施，按照进线、互感器、仪表、控制的顺序顺向排列布局计量箱结构分布；

- 宜预留互感器固定支架，互感器采用穿心式或母排式；

- 低压穿芯式电流互感器应采用固定单一的变比，以防发生互感器倍率差错。

7.10.15  设置在无线公网信号覆盖区域主要是为了数据采集及事件采集通信畅通，提高用电安全检测能力与服务质量，远程通讯应能满足每15分钟采集电能表电流、电压、负荷、电量数据的要求。

- 7.11 智能化

7.11.1  本条基于国家“十三五”规划纲要将“加快智能电网建设，提高电网与需求侧交互响应能力，以构建智慧能源系统”列入能源领域八大重点工程之一的背景，确定新建居住区配电自动化建设原则及功能配置要求。配电自动化是以一次网架和设备为基础，综合运用计算机技术、自动控制技术、电子技术、通信技术，实现对配电网的监测与控制，为配电网的安全、可靠、优质、经济运行提供技术支撑。

7.11.2  为响应“十四五”规划纲要发展目标，居住区的配电网应根据配电自动化规划要求，同步建设与现有配电自动化建设标准一致的配电自动化终端及通信设备，同步敷设通信线路。本标准将居住区按行政区地级市、行政区县级市、行政区县及农村进行划分。

7.11.4  为全面掌握供配电设施的现场环境情况，本标准提出对新建居住区内的开关站、配电站类建筑物供配电设施应设置具有远传功能的视频监控系统的要求，火灾自动报警功能应在建筑物供配电设施内设置相应系统，发生火灾后可及时将火灾信息发送至设备运维人员。

8  设备选型及材料

- 8.1  一般规定

8.1.2  除满足正常运行、维护、检修的要求外，还应从智能化、物联网等方面综合考虑居住区供配电设施发展。

8.1.3  同类设备减少种类可有效减少维护所需成本，以电缆为例，每多一个使用的型号，维护单位就需要多预留出一个型号的抢修物资。

8.1.4  配电网是电力系统服务社会用电和沟通电力用户的重要层面，配电网的安全、质量直接关系到国计民生和电力用户的社会效益和经济效益，新产品、新技术需要可靠的试验数据作为支撑才可进入电网。

8.1.5  避免出现供配电设施选型无法满足居住区建设标准的问题。

8.1.6  一是应当通过控制产生噪音的设备与居民生活区的距离的方式，减少噪音对居民的影响；二是选用适当型号的设备，降低产生的噪音。目前变压器类设备是产生噪音的主要设备。

- 8.2  中压设备、材料

8.2.1  本条说明了配电变压器应当符合的要求：

1  根据现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的规定，变压器能效等级3级为能效限定值，2级及以上等级为节能评价值。对照现行行业标准《变压器类产品型号编制方法》JB/T 3837，10kV油浸式变压器13型及以上、干式变压器12型及以上才达到节能评价要求；鉴于当前变压器生产厂商生产12型及以上干式变压器尚不具备普遍性，暂定干式变压器至少选用介于3级能效与2级能效之间的11型，待节能型干式变压器市场成熟后，宜选用能效等级为2级及以上的12型及以上干式变压器；Dyn11联结组别变压器具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能好等特点。在箱变低压侧三相负荷不平衡时，由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻的闭合回路内流通，每个铁心柱上的总零序磁势和三次谐波磁势几乎等于零，所以低压中性点电位不漂移，各项电压质量高；同样由于雷电流也可以在高压绕阻的闭合回路内流通，雷电流在每个铁心柱上的总磁势几乎等于零，消除了正、逆变换过电压，所以防雷性能好；

2  采用节能评价值干式变压器，可以有效降低变压器的空载和负载损耗，运行更为经济；

4  变压器的负荷侧发生故障后，会产生突发短路电流，为保障变压器在故障切除后能够正常运行，应当具备此项能力。

8.2.2  本条说明了室外预装式变电站应当符合的要求：

1  箱变常用类型有环网型、终端型等，结构布置方式有“目字型”“品字型”等多种，根据吉林省内运行经验和维护习惯，编制此条；

2  采用上述要求的开关柜，可以实现全绝缘、全封闭、防内部故障电弧外泄、防凝露等要求，故障后运维人员可以迅速判定并切除故障点，减小停电范围；

3  电子控制的断路器可以在线整定，具有中文人机界面，能测量电流、电压，具备“四遥”功能。由于电网波动无法避免，发生电网波动后，如设置失压脱扣，可能导致居民用户发生停电，降低供电可靠性；

5  4-6回配出回路的载流量符合箱变低压侧额定电流的要求，同时能够满足箱变经济运行的要求。运行实践表明，出线电流大于400A 的塑壳断路器操作较为困难，且因所接负载较大，故障停电时影响范围较大；

6  智能型装置可实现自动过零投切、分补和共补相结合等功能，能够满足无人值班情况下根据负载情况自动调整无功补偿动作情况，；投切时不产生瞬变，切换时间小于1个周波，不会产生谐波，提高实用性；

7  箱变工作环境位于户外，结合吉林省内目前常用情况，以上要求能够满足运行要求。

8.2.3  本条说明了开关站应当符合的要求：

1  同一居住区内应选用技术参数匹配、结构一致的开关柜有助于实现标准化、规范化管理，降低维护检修的成本。缺点为一旦此设备存在家族性缺陷，对小区供电可靠性影响较大；

2  考虑居住区开关站在电网中主要作为电源支撑的重要作用，参照现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053对中大型配电所的设计要求，明确开关站内开关柜采用铠装移开式交流金属封闭开关设备（俗称中置柜）或气体绝缘金属封闭开关设备（俗称充气式开关柜），并配置保护测控一体化装置，同时预留通信接口，以充分保障居住区供电可靠性；

3  开关柜的运行环境为室内，需要达到以上防护等级；

4  在开关站、配电站运行过程中，直流系统能够为其提供安全可靠的直流电源，从而满足变电站自动装置、断路器跳合闸操作回路等运行需求。同时，其还能够确保在发生事故时，事故照明与交流不停电电源等的正常运行。此外，通过直流系统，还能够确保系统运行过程中操作电源的可靠性与充足。由于直流电源系统输出电压为DC110V，因此操作电源电压也采用DC110V；

5  V-V接线一次绕组没有接地，在系统发生单相接地故障的时候V-V接线方式不易引起系统谐振。

8.2.4  本条说明了环网柜（箱）应当符合的要求：

1  五防功能可以有效避免发生各类误操作，保障维护人员的安全；由于环网柜可能会运行在地下等环境中，因此所采用的的防护等级较高；

2  室外预装式变电站及环网型内的环网柜受空间和造价的影响，需要使用共箱式；配电站内的环网柜宜使用间隔式以提高运行可靠性；

3  以上形式为后续负荷发展预留空间。

8.2.5  负荷侧发生故障后，会产生突发短路电流，为保障开关柜在故障切除后能够正常运行，应当具备此项能力。

8.2.6  本条说明了中压电缆及附件应当符合的要求：

1  8.7kV/10kV用于故障可持续2小时的消弧线圈接地（或不接地）系统，而8.7kV/15kV用于故障可持续8小时的消弧线圈接地（或不接地或高电阻）系统。根据吉林地区运行经验，选择后者；

2  电缆中间接头位于电缆井中，由于电缆井位于地下，存在环境潮湿的可能性，为避免电缆中间接头因此发生击穿，故应另采取防水措施，电缆外层应采用防水绝缘树脂材料进行整体涂刷以增强防水，并避免电缆头长期在水中浸泡。

- 8.3  低压设备、材料

8.3.1  根据现行国家标准《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040-2018第11.1条要求，“住宅小区低压配电设计应符合GB 50054的有关规定”。低压电气设备应采用通过3C认证的产品”。

8.3.4  框架组合装配式结构可以降低设备维护、检修的难度，降低检修设备所需停电的范围和时间。 敷铝锌板特殊的镀层结构使其具有优良的耐腐蚀性、耐热性，可用于315℃的高温环境；镀层与漆膜的附着力好，具有良好的加工性能，可以进行冲压、剪切、焊接等；表面导电性很好。能够满足低压开关柜运行环境要求。

8.3.5  明显电气隔离点可以在检修作业时为作业人员提供安全保障，可以通过安装隔离开关等方式实现。电缆分接箱由于设置于户外，应当能够满足防锈、防腐的要求，同时由于内部安装电气设备，也需要具备防水、防尘的能力。

8.3.6  智能型装置可实现自动过零投切、分补和共补相结合等功能，能够满足无人值班情况下根据负载情况自动调整无功补偿动作情况；投切时不产生瞬变，切换时间小于1个周波，不会产生谐波，提高实用性。

8.3.7  加密电子标签含有互感器变比等信息，浇注在互感器本体内部，可以通过射频识别设备远程读取设备信息，一是在设备出入库、检测环节可以远程快速识别设备信息，实施批量出入库、批量检测，提高检测效率；二是可以防止窃电分子通过更换名牌等方式窃电，维护供用电双方的合法权益；三是可以降低现场运行维护人员作业安全风险。

- 8.4  直流电源系统

8.4.1  本条规定了居住区供配电设施内的直流电源系统的设置原则。直流电源除为采用直流操作机构的开关设备提供操作电源外，也可为配电自动化终端及通信系统提供工作电源。本标准从节约投资的角度，提出直流电源系统应结合配电自动化规划统筹考虑，避免重复建设。

8.4.2  在开关站、配电站运行过程中，直流系统能够为其提供安全可靠的直流电源，从而满足变电站自动装置、断路器跳合闸操作回路等运行需求。同时，其还能够确保在发生事故时，事故照明与交流不停电电源等的正常运行。此外，通过直流系统，还能够确保系统运行过程中操作电源的可靠性与充足。两回交流进线可以保障开关站、配电站在转换运行方式时，直流电源系统不会失去输入电源，建议两回电源取自两条不同10kV线路。

8.4.3  环网箱内的直流电源系统宜采用自动化终端配套配置的直流电源，也可采用独立组箱安装的直流电源成套装置。由于户外运行环境较为恶劣，运行实践表明，长期高温、低温环境下的蓄电池寿命较短，衰减较快。为保证直流电源系统工作的可靠性，部分单位也采用两者相结合的方式，即将一次设备操作电源与配电自动化终端及通信设备工作电源分开设置，极端情况下可互为备用。蓄电池容量均应根据现行行业标准《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044规定，按全站停电4h，并结合运行中蓄电池的衰减特性经计算后确定，一般宜选用20Ah。

- 8.5  电能计量装置及用电信息采集终端

8.5.1  计量用电能表需选用具备计量器具形式试验报告，并经法定计量检定机构检定合格的智能电能表，居民等单相供电的用户一般采用5（60）A的宽量程单相电能表；商业等三相供电的用户一般采用低压三相电能表，电流规格根据用电容量可选择5（60）A，10（100）A，1.5（6）A。

8.5.2  采用HPLC型载波或双膜通信方式的电能表可完整采集电能表电流、电压、功率、电能示值曲线数据，可主动上报表计停、复电事件，有效监测超负荷用电等，有利于主动故障抢修、主动服务，避免超负荷用电引起的火灾等。

8.5.3  5（60）A单相电能表为量程电能表，用电容量拓展性强，方便用户电气设备增减，避免后期设备增容引起的麻烦。

8.5.7  SMC箱具有价格便宜、节能环保、避免用户人身感电，不需要接地线，方便施工等优点。

8.5.8  设置上述标识系统，可方便施工人员、抢修人员正确接线，避免人身感电事故。

8.5.10  对于需要无线通信的，安装于地下室等无线信号不良处的计量箱，需要设施外置天线，确保采集通信畅通。